大唐国际再生资源企业标准

Q/CDT

Q/CDT- IZSZYZP 104 E2006—2010

220V直流系统绝缘监察装置检验作业指导书

作业项目：

作业日期：

批    准：

审    核：

编    制：

2010-10-08发布

2010-10-08实施

(大唐国际再生资源) 发布

- 目    次

序  简要作业流程图	1

1 范围	1

1.1 本指导书适用范围	1

1.2 指导书质量控制点统计	1

2 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸	1

3 安全提示	1

3.1 准备工作中需要注意的事项	1

3.2 施工过程中需要注意的事项	1

3.3 验收过程中需要注意的事项	1

3.4 修后交接需要注意的事项	1

4 备品备件准备	2

5 现场准备及工具	2

5.1 现场准备	2

5.2 专用工具	2

5.3 办理相关工作票	2

6 检修工序及质量标准	2

6.1 执行安全措施	2

6.2 装置软件及定值检查	3

6.3 绝缘监察装置内部吹扫	3

6.4 接地查找试验	4

6.5 装置信号回路传动	5

6.6 定值复查及现场清理	6

6.7 工作终结	6

7质量验收签证记录	6

8质量控制情况总结	7

9检修质量评价	7

10对本作业指导书的修订建议	7

- 序  简要作业流程图

备品备件准备齐全

工器具准备齐全

检修现场准备及技术、安全交底

危险点分析工作票办理

执行安全措施

作业流程开始

一般性检查

软件检查

定值检查

模拟接地试验

信号传动

装置验收

否

合格

现场清理

工作结束

  - 范围

    - 本指导书适用范围

本作业指导书规定了氧化铝及炭素区域220V直流系统绝缘监测装置大（小）修工作涉及的技术资料和图纸、安全措施、备品备件、现场准备及工具、工序及质量标准和检修记录等相关的技术标准。

本指导书适用于氧化铝及炭素区域220V直流系统绝缘监测装置大（小）修工作。大（小）修的项目为直流系统绝缘监测装置清扫、输出信号检查、定值校验、模拟接地试验，对元件及回路进行检查、检修，并对已发现的问题进行处理。

    - 指导书质量控制点统计

表1  质量控制点统计

| 序号 | 性质 | 名 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | 现场准备及办理工作票 |  |
| 2 | W2 | 装置软件及定值检查 |  |
| 3 | W3 | 直流绝缘监察装置吹扫 |  |
| 4 | H1 | 接地查找试验 |  |
| 5 | H2 | 装置信号回路传动 |  |

  - 本指导书涉及的文件、技术资料和图纸

DLT724-00电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程

厂家说明书

  - 安全提示

    - 准备工作中需要注意的事项

参加检修的人员进行安全教育和技术培训，达到上岗条件。

作业组成员的着装要符合规定、精神状态是否良好。

开工前作业组长要进行安全交底、技术交底，做好危险预想。

检查试验仪器的完好性及精确性。

检查使用工具的绝缘完好。

办理电气检修工作票及危险点分析票，确认工作票所载安全措施是否正确、完备的执行，查对检修设备与运行设备是否明确分开。

    - 施工过程中需要注意的事项

严格执行《电业安全工作规程》。

每天检查工作班成员着装是否符合规定、精神状态是否良好。

每天工作前向工作班成员交代现场安全措施、带电部位及其它注意事项。

检修人员要熟悉作业环境，避免碰伤和滑倒。

接、拆试验电源必须在电源开关拉开的情况下进行。

试验仪器必须可靠接地。

严格按图纸施工，严禁凭记忆工作。

    - 验收过程中需要注意的事项

试验记录应完整、清楚。

整定值应与定值通知单相符。

各接地支路与装置所检测出的支路必须相符。

装置发出报警信号与DCS光字信号一致。

    - 修后交接需要注意的事项

检查所做措施全部恢复

检修现场卫生必须清理干净。

修后设备和运行人员交待工作完毕，填写运行记录本。

  - 备品备件准备

表2  零部件清册

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直流绝缘监察装置 | WZJ-2000 | 套 | 1 |  |

- W1

  - 现场准备及工具

    - 现场准备

口在检修作业现场地面铺好胶皮

    - 专用工具

表3  检修专用工具

| 序号 | 名 称 | 规 格 | - 单位 | 数 量 | 备注（合格期） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万用表 |  | 块 | 1 |  |
|  | 试验线 |  | 根 | 4 |  |
|  | 吹风机 |  | 台 | 1 |  |
|  | 绝缘胶布 |  | 卷 | 1 |  |
|  | 螺丝刀 |  | 把 | 1 |  |

    - 办理相关工作票

口办理工作票、危险点分析票。

W2

  - 检修工序及质量标准

    - 执行安全措施

      - 检修前的工作

口对施工人员进行技术交底，并明确分工。

口确认工作票所载安全措施已正确、完备的执行，查对检修设备与运行设备已明确分开。

      - 做安全措施

口一人监护，另一人操作。

口逐条执行安全措施。

1. 工作负责人要向工作组成员清楚交待作业内容及注意事项

2. 查对检修设备与运行设备明确分开

3．安全措施不得丢项、甩项

4．已执行的安全措施要做好标记

    - 装置软件及定值检查

      - 装置对时

口设置装置时间与实际相符。

      - 装置定值检查

口检查装置定值并做好记录。

| 屏柜名称 | 控制母线过压值 | 控制母线欠压值 | 正母线对地欠压值 | 负母线对地欠压值 | 正母线接地电阻 | 负母线接地电阻 | 支路接地电阻 | 波特率 | 本机地址 | 分机个数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W3

    - 绝缘监察装置内部吹扫

      - 装置拆除

口断开装置工作电源。

口拆除装置背面接线，拆下的线做好标记以便恢复，拆下的裸线头需用绝缘胶布包好。

1. 使用绝缘完好的工具，防止误碰。

2. 拆接线时，做好安全措施，防止短路或接地放电。

      - 装置吹扫

口打开绝缘监察装置外壳，用吹风机对其内部进行吹扫。

1. 使用绝缘完好的工具，防止误碰。

2. 拆接线时，做好安全措施，防止短路或接地放电。

口检查装置内部数据线连接是否牢靠。

      - 装置回装检查

口恢复装置背面接线，确保接线牢固无松动，无线头露出现象。

口合上装置工作电源，装置运行正常，绝缘、电压显示正常。

口装置定值、软件版本无误。

口装置外壳与柜体接触牢靠。

- H1

    - 接地查找试验

      - 定值检验

口将可调电阻箱阻值调至最大，并一端接地，一端接于支路正极电缆上。

口调节电阻箱阻值至105％报警电阻，装置不报警。

口调节电阻箱阻值至95％报警电阻，装置可靠报警。

口记录电阻箱阻值与装置显示测量阻值。

口将可调电阻箱阻值调至最大，一端接地，一端接于支路负极电缆上，并重复上述步骤。

| 项目 | 220V直流I母主机 |
| --- | --- |
| 正母线接地电阻定值 |  |
| 105％定值阻值是否报警 |  |
| 95％定值阻值是否报警 |  |
| 报警时电阻箱阻值 |  |
| 报警时装置显示阻值 |  |
| DCS报警内容 |  |
| 负母线接地电阻定值 |  |
| 105％定值阻值是否报警 |  |
| 95％定值阻值是否报警 |  |
| 报警时电阻箱阻值 |  |
| 报警时装置显示阻值 |  |
| DCS报警内容 |  |

      - 支路查找

每面屏随机选择不少于两条支路，分别用电阻箱接地，调整电阻箱阻值至95％定值，检验绝缘监察装置查找支路的正确性，并记录。

| 序号 | 屏柜名称 | 实际接地支路 | 装置显示接地支路 | 电阻箱阻值 | 装置显示电阻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |

- H2

    - 装置信号回路传动

装置背板故障报警输出端子如下：

| 端子 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 接地 | 欠压 | 过压 | 公共端 |  |  |

分别短接输出接点，检查DCS是否有对应报警信号，并记录。

| 与公共端短接接点 | 接点名称 | DCS报警内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接地 |  |  |
| 2 | 母线欠压 |  |  |
| 3 | 母线过压 |  |  |

    - 定值复查及现场清理

1. 核对定值要认真仔细，整定值必须与定值通知单一致

2. 恢复安全措施要严格按照安全措施票，不得有遗漏

3．检查装置前后应整洁干净，不得有杂物，无遗留工器具

      - 定值复查

核对保护装置定值与定值单一致

      - 现场清理

收拾工具。

检查现场是否已清理干净，所有临时短接线已拆除，所有临时拆开的二次线已根据安全措施票恢复

    - 工作终结

终结工作票。

- 7质量验收签证记录

表4  质量验收签证纪录

| W1 检修记录7.1 | 班组质检员 | 车间质检员 | 设备部质检员 | 监 理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 签字 |  |  | — | — |
| 日期 |  |  | — | — |
| W2 检修记录7.4 | 班组质检员 | 车间质检员 | 设备部质检员 | 监 理 |
| 签字 |  |  | — | — |
| 日期 |  |  | — | — |
| H1 检修记录7.2 | 班组质检员 | 车间质检员 | 设备部质检员 | 监 理 |
| 签字 | — | — |  |  |
| 日期 | — | — |  |  |
| H2 检修记录7.3 | 班组质检员 | 车间质检员 | 设备部质检员 | 监 理 |
| 签字 | — | — |  |  |
| 日期 | — | — |  |  |

- 8质量控制情况总结

（详细记录各质量点质量验收情况、存在的问题、不足及不符合项的评价及建议等）

- 9检修质量评价

（记录修前、修后性能对比、检修质量总体评价及经验总结等）

- 10对本作业指导书的修订建议

（记录阅读、使用中发现的问题及完善建议）

表5  修订建议

| 序号 | 修订位置（第×页） | 修 订 建 议 记 录 （如有图纸等可另加附页） | 建议人 | 记录时间 （年月日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |